## Fremgangsmetode
Ref.instr. Måleinstr. De andre feltene
Ref. felt
1 Innledning
Ihht dokID: 1590921 skal det være 2 personer for utføring av målingene.
Hver stasjon lager sin "mal", med ferdig innlagt data som avgang, tegningsreferanser, rekkeklemmelist og rekkeklemmer.
Er skjema du starter med en kopi: Sjekk at man har instrumenter ihht til de som er oppført i skjema. Hvis ikke – endres data i skjema for instrumentene.
2 Første gangs oppsett og bruk av skjema:
Det er KUN gule felt som skal fylles ut.
Fyll ut heading, dvs. stasjon, stasjonens sekundærspenning, dato og signatur.
Fyll ut data for referanseinstrument (instrument som benyttes for referansespenning) og måleinstrument (instrument som brukes på de forskjellige avgangene). Det være seg fabrikat, type, serienummer og kalibreringsdato
Deretter fylles ut hvor målingen er gjort inne i kontrollanlegget – prim.spenning + avgang, og deretter tegningsreferanse (anleggsdel og feltskap, tegningsblad, rekkeklemmelist og rekkeklemme.
3 Forutsetninger i anlegget:
Spenningstransformatorene må ligge på samme drift.
Det felt som første gang velges som referanse, skal brukes hver gang for ettertiden. Viktig her er at man velger et spenningstrafo-sett som er hyppigst i bruk. På 132kV-nivå – er spenningstrafoene på en av samleskinnene et godt valg. Disse kan i tillegg også være induktive – noe som gjør valget enda bedre. For 300kV- & 420kV-nivå må man gjøre andre valg.
Det skal brukes AC-kurs som er tilkoplet elmåler (dersom det finnes på avgangen)
Monter prøvebøssinger på målestedene. Noe som gjør målingen mer sikker, samt at det er lettere å finne målepunktene ved senere målinger.
4 Målemetode:
a) Starter med UL1.
b) Kople opp referanseinstrument i referansefelt, sett prøveledninger fra måleinstrument i referanseinstrumentet. Trykk ned REL-knapp i begge instrumentene samtidig (REL – relativ måling). Skriv ned målt spenning med to desimaler, i feltet C9.
c) Prøveledninger fra måleinstrument til referanseinstrument, tas ut av referanseinstrumentet og plasseres i første felt, på riktige rekkeklemmer.
d) Trykk "HOLD"-funksjonen på begge instrumentene samtidig, og les av verdiene. Avlest verdi fra referanseinstrumentet noteres i felt D13, mens avlest verdi fra måleinstrument noteres i E13. avviket blir nå beregnet i felt E9.
e) Trykk ned "HOLD"-knappen igjen på begge instrumentene, og vi er klar til å gjøre måling i neste felt.
f) Gjenta prosedyren for alle feltene.
g) Deretter fortsetter man med UL2 og så for UL3.
5 Utfylling av skjema/Vurdering:
Utfør alle målingene for UL1 i hht målemetode og før inn verdierne med fortegn og to desimaler.
Deretter utføres alle målinger for UL2 og til slutt utføres alle målinger for UL3.
Dersom noen av de beregnede verdiene overstiger grenseverdiene (se tabell "Akseptable avvik"), gjøres nye målingene i feltskap. Det er da kun nødvendig å ta målingene på de feltene som har for høye verdier. Benytt samme referansefelt som inne i kontrollrom.
Er det fortsatt for høye verdier i målingene fra feltskap (ref. tabell "Akseptable avvik"), sendes begge målingene til kWh@statnett.no.
Er målingene i feltskap innenfor grenseverdiene, må rekkeklemmetilkoplinger etterskrus. Benytt momentskrutrekker med rett Nm på rekkeklemmene for spenning.
6 Navnsette arkene i regnearket
Navnsett arket for rett primærnivå: dobbelklikk på "xxxkV" og erstatt xxx med spg.nivå [eks. 420kV]
Trengs ett ark til i regnearket: stå med musepila på "xxxkV" og høyreklikk, velg "Flytt el. Kopier"
Huk av "Lag en kopi" og OK - Navnsett nytt ark [eks. 132kV]

## xxxkV
Stasjon: | MARKA 300kV |  |  | Kalibrering av måleinstrumenter |  | Fabrikat | Type | serienr. | kalibreringsdato
Dato: | 2026-02-17 |  |  | Ref. instrument
Sign: | Heidi, Emil og Lukas |  |  | Måleinstrument
Sammenligning av sekundærspg. på spg.transf. tilknyttet samme drift. | [6 empty] | Sekundærspenning |  | 110 | 63.5085
Transf./Linje | Samleskinne A (+2R1) |  | Samleskinne B (+2R1) |  | Nedre Røssåga (+4R1) |  | Trofors (+4R3)
Tegningsref.
| Rekkekl.nr. | Spg | Rekkekl.nr. | Spg | Rekkekl.nr. | Spg | Rekkekl.nr. | Spg
UL1-ULN |  |  |  |  | X2: 1-4 |  | X2: 1-4
UL2-ULN | X2: 1-6 |  | X2: 61-66 |  | X2: 2-4 |  | X2: 2-4
UL3-ULN |  |  |  |  | X2: 3-4 |  | X2: 3-4
| Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr.
UL1-ULN
UL2-ULN
UL3-ULN
| NB! HUSK FORTEGN. |  |  |  | SSB |  | SSA
Transf./Linje
Tegningsref.
[9 empty] | Rekkekl.nr. | Spg
UL1-ULN
UL2-ULN
UL3-ULN
| Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr. | Ref. instr. | Måleinstr.
UL1-ULN
UL2-ULN
UL3-ULN
NB! HUSK FORTEGN.
Akseptabelt avvik. | Uf
Avvik ± (V) | 57.7 | 63.5 | 115.5 | 127 | Differanser større enn de oppgitt i tabellen - følg vedlikeholdsprosedyre for videre håndtering
Cl. 0,2 | 0.23 | 0.25 | 0.46 | 0.5
| Samleskinne A (+2R1) | Samleskinne B (+2R1) | Nedre Røssåga (+4R1) | Trofors (+4R3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UL1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UL2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UL3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommentarer : Trofors lå mot samleskinne A
Nrø lå mot samleskinne B
Note on B1: Husk å sette inn spg.nivå i arkfane.
Note on B2: Ctrl,Shift, + ; gir dagens dato.
Note on J4: Sekundær linjespenning